Доклад

на публичные слушания 26.05.2020 год

- Слайд

Схема теплоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский на перспективу до 2027 года утверждена Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 31.10.2014  № 1522.

Срок действия Схемы теплоснабжения до 2027 года.

- Слайд

В соответствии с п. 22 Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и п. 10 Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Объём и сроки ежегодной актуализации регламентируются ПП РФ № 405 и Постановлением Минэнерго от 05.03.2019 №212.

- Слайд

Постановлением Главы города от 31.10.2014 № 1522  статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны централизованной системы теплоснабжения Синарского района, включая жилой район Ленинский, жилой район Старая часть города присвоен АО «Синарская ТЭЦ».

Постановлением Главы города от 16.04.2018 № 289 статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны централизованной системы теплоснабжения  Красногорского района, включая жилой район Чкаловский, жилой район Силикатный присвоен Филиалу АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод».

Изменение зон теплоснабжения за период, прошедший со времени последней актуализации «Схемы теплоснабжения»

- Слайд

На слайде представлена зона ЕТО Филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский», Изменений в функциональной структуре и зонах действия теплоисточников и эксплуатационной ответственности теплосетевых организаций в 2019 году не произошло.

Основным источником централизованного теплоснабжения района остаётся Красногорская ТЭЦ, расположенная в Южной промзоне и входящей в состав крупнейшего предприятия города – Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» («РУСАЛ Каменск-Уральский»), которая осуществляет электро- и теплоснабжение Красногорского района. Помимо Уральского алюминиевого завода, потребителями ТЭЦ является большинство промышленных предприятий и производственных объектов района.

Кроме Красногорской ТЭЦ, централизованное теплоснабжение потребителей жилищно - коммунального сектора осуществляется от двух отопительных котельных ООО «Энергокомплекс» расположенных в мкр. «Южный» и пос. Силикатный, переданные ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» в 2018 в аренду на 20 лет.

В настоящие время на территории Красногорского района действуют четыре отопительные котельные: (ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова 24; ТС ООО «Лента», ул. Суворова 48; Крышная котельная ТСЖ «Альпийский» ул.Суворова,18; Школы № 39, ул. Комиссаров 29 и четыре промышленные котельные: (ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», ул. Уральская, 5; АО «ГАЗЭКС» ул. Заводская, ул. Бокситовая 6 и котельная ОСК ООО «Энергокомплекс»  ул. 1 Мая 16, переданная в аренду ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» в 2019 году).

- Слайд

Зона ЕТО АО «Синарская ТЭЦ». Основными из них являются: Синарская ТЭЦ, котельная ООО «УЭТК», котельная ФГУП ПО «Октябрь», котельная старой части города, котельная по ул. Парковая, котельная 6 кв. в п. Ленинский.
Новые (2018 г.) котельные: Котельная по ул. Войкова, 8; котельная ООО «Теплотранс» и введенная в 2019 году котельная по адресу п. Первомайский, 2.

- Слайд

Динамика изменения договорных тепловых нагрузок в зоне ЕТО Филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» (в горячей воде, Гкал/ч).

Договорные тепловые нагрузки были актуализированы с учетом изменений, произошедших за истекший год. Снижение договорных нагрузок в 2018 г связано с их актуализацией по данным ЕТО

В 2019 г наблюдается незначительный (1,6%) прирост суммарной нагрузки по району по отношению к прошлому году.

- Слайд

Динамика изменения договорных тепловых нагрузок по ЕТО АО «Синарская ТЭЦ» (в горячей воде, Гкал/ч)

Договорные тепловые нагрузки были актуализированы в 2019 г по присоединенным потребителям промзон и в 2020 г по остальным потребителям  на основе данных на 01.01.2020 , предоставленных АО «Синарская ТЭЦ» с учетом изменений, произошедших за истекший год.

По отношению к прошлому году наблюдается снижение договорных нагрузок  в зонах действия почти всех теплоисточников централизованного теплоснабжения (суммарно на 21,5 Гкал/ч, в том числе в зоне действия СинТЭЦ 17,7 Гкал/ч) и значительное снижение нагрузок в промзонах СинТЭЦ и котельной ООО «УЭТК» (8,1 и 7,4 Гкал/ч соответственно).

Изменение тепловых нагрузок на 01.01.2019 обусловлено, в основном, снижением тепловых нагрузок в промзоне Синарской ТЭЦ, учтенным при корректировке Актуализации на 2020 год (148 Гкал/ч вместо учтенных ранее 200 Гкал/ч)..

Со вступлением  в силу с 1 августа 2018 г Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», все расчёты тепловых нагрузок базируются не на договорных нагрузках как было принято в Постановлении 154, а на  расчетных, определяемых на основании показаний приборов учета и зафиксированных отпусках теплоты при максимально низкой температуре наружного воздуха.

Актуализация схемы теплоснабжения проводится в  части изменения планируемых приростов тепловых нагрузок, и распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

- Слайд

Сравнение договорных и расчётных тепловых нагрузок в зонах действия источников СЦТ Красногорского района (зона ЕТО)

Расчётные нагрузки потребителей зоны ЕТО от Красногорской ТЭЦ составляют 63,5 % от договорных нагрузок против 65,3 % в 2018 году. Фактический уровень потребления ГВС в зоне ЕТО увеличился с 17,4 % от договорной нагрузки в 2018 до 18,4 %;

Расчетная тепловая нагрузка котельной мкр. Южный составляет 30 % от договорной. Расчетная тепловая нагрузка потребителей котельной пос.Силикатный составляет 75 % от договорной.

- Слайд

Расчётные нагрузки потребителей зоны ЕТО от Синарской ТЭЦ город составляют 82,6 % от договорных нагрузок, по направлению на поселок Позариха 60 %, в промзоне 78 %.

Расчетная тепловая нагрузка котельной УЭТК составляет 79 % от договорной. Аналогичная ситуация с нагрузкой котельной пос. Первомайский (кв. 6) 72 % расчетной от договорной. Расчетная нагрузка котельной п. Ленинский составляет 86 %. Наименьшее соответствие расчетных и тепловых нагрузок наблюдается для котельных по ул. Парковая и Войкова, 8: 61 % и 42 % соответственно. Расчетная нагрузка котельной СЧГ практически соответствует договорной  99 %.

- Слайд

В Красногорском районе в настоящее время отсутствует дефицит тепловых мощностей в зоне действия Красногорской ТЭЦ и отопительных котельных в мкр. «Южный» и п. Силикатный. На слайде приведен резерв Красногорской ТЭЦ по общей тепловой мощности. Резерв тепловой мощности Красногорской ТЭЦ по расчётной нагрузке по производительности бойлерных установок оценивается в размере ~ 15 %. В котельной мкр. «Южный» он оценивается в размере ~ 39 %, в котельной пос. Силикатный ~ 25 %.

- Слайд

В Синарском районе Синарская ТЭЦ располагает 51 % свободной тепловой мощности, котельная ООО «УЭТК» 59 %.

Оборудование котельной УЭТК еще и имеет избыточную единичную мощность котлоагрегатов, что не позволяет загружать его в экономичном режиме, и как следствие ведет к перерасходу энергоресурсов на собственные нужды. К тому же последнее время котельная испытывает серьезные финансовые проблемы.

Дефицит тепловой мощности традиционно наблюдается у котельных по ул. Парковая и СЧГ. Есть дефицит по тепловой мощности по договорным нагрузкам у котельной п. Ленинский и Теплотранс.

- Слайд

В декабре 2016 года заключено концессионное соглашение с ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на объекты теплосетевого хозяйства города Каменска-Уральского, на основании которого ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» обеспечивает содержание городских тепловых сетей и осуществляет транспортировку тепловой энергии.

Динамика объёмов перекладки теплосетей по годам в переводе в материальную характеристику приведена на диаграмме. Рост объемов перекладок с 2016 года практически в 20 раз обусловлен обязательствами «УК Теплокомплекс» по концессионному соглашению. С 2016 г.

- Слайд

Длины замененных трубопроводов (в двухтрубном исчислении) за период 2015…2019 погонные метры.

На диаграмме показана динамика замены трубопроводов теплосетей проводимые УК Теплокомплекс за последние 5 лет по диаметрам. (Желтый – 2015, красный – 2016, зеленый – 2017, сиреневый – 2018, коричневый - 2019 год)

Наибольший объем замены тепловых сетей приходится на 2017, 2018, и 2019 год.  Если в 2017 г основные объёмы замены пришлись на сети D 50,  D 150, D 250,   в 2018  заменялись практически все диаметры, в 2019 в основном 150 мм. За 2017 г. было заменено порядка 7,4 км теплосетей в двухтрубном исчислении, в 2018 - 8,8 км сетей, в 2019 году -12,9 км сетей.

- Слайд

По данным Комитета по Архитектуре и градостроительству г. Каменска-Уральского Зоны перспективной застройки в Красногорском районе сохраняются в жилых "Южный" и Южный-2".

- Слайд

На слайде приведено распределение приростов тепловой нагрузки в жилых районах Южный и Южный-2 по периодам ввода в разрезе элементов территориального деления (по микрорайонам) с указанием типа перспективной застройки, а также с выделением перспективных зон действия теплоисточников.

На слайде приведено распределение приростов тепловой нагрузки в зоне перспективной застройки (в жилых районах Южный и Южный-2) по периодам ввода в разрезе элементов территориального деления (по микрорайонам) с указанием типа перспективной застройки, а также с выделением перспективных зон действия теплоисточников.

На жилые районы Южный и Южный-2 приходится  86% от  общего запланированного прироста по Красногорскому району к 2027 году (64,6 из 75 Гкал/ч), в том числе в зоне многоэтажной перспективной застройки прирост составит  ~ 58,6 Гкал/ч (~78%).

В зоне действия Красногорской ТЭЦ к расчетному сроку ожидается суммарный прирост тепловых нагрузок в размере 44,6 Гкал/ч. Более половины этого прироста (24,5 Гкал/ч) прогнозируется в период 2025-2027 гг.,  12,3 Гкал/ч - в 2022 году. Наибольший прирост тепловой нагрузки за счет новых потребителей к расчетному сроку ожидается в жилом районе Южный, а именно: в мкр. III (+ 19,5 Гкал/ч) и на территории, ограниченной ул. Алюминиевая, Челябинская, 4-й Пятилетки, Маршала Жукова и рекой Исеть (+ 10,2 Гкал/ч).

В зоне действия котельной мкр. Южный прирост ожидается в 2025-2027 гг. в объеме 13,9 Гкал/ч. (перспективное строительство в мкр. IV (ГСК 5, 6) с нагрузкой 7,4 Гкал/ч и строительство жилого района Южный-2 (мкр. IX) с нагрузкой 6,5 Гкал/ч (к 2027 г.).

Реализация планируемой застройки потребует расширения существующей котельной до 22 Гкал/ч, либо строительства новой, ранее рекомендованной к строительству, котельной в жилом районе «Южный-2» для обеспечения новых перспективных потребителей.

В зоне действия индивидуальных и локальных источников тепла суммарный прирост составит +6,1 Гкал/ч, в том числе:

- объекты вне зоны жилищного строительства: +2,5 Гкал/ч (микрорайон VIII в ж.р. Южный-2)

- коттеджная и блокированная застройка: + 3,6 Гкал/ч (мкр. VI, VIII и территория, ограниченная ул. Алюминиевая, Челябинская, 4-й Пятилетки, Маршала Жукова и рекой Исеть в ж. р. районе Южный).

- Слайд

Общий планируемый прирост нагрузок по Красногорскому району к 2027 г. составляет 75,5 Гкал/ч, в том числе:

- Суммарный актуализированный прирост тепловой нагрузки  за счет реализации планов по новой многоэтажной застройке в зоне перспективного многоэтажного строительства в жилых районах «Южный» и «Южный-2» (в соответствии с предоставленным комитетом по Архитектуре и градостроительству "Перечнем объектов жилья и объектов социальной сферы, намечаемых к строительству в Красногорском районе в период 2020… 2027 гг.") в зоне СЦТ к 202 г. составит 12,3 Гкал/ч, к 2027г. ~ 50,7 Гкал/ч (67% от общего прироста).

- Прирост тепловой нагрузки за счет потребителей, получивших технические условия на подключение к тепловым сетям на ближайшую перспективу, составит ~9,6 Гкал/ч (13% от общего прироста), в том числе в ж.р. Южный и Южный-2 ~7,9 Гкал/ч (11%).

- Прирост за счет объектов вне зоны жилищного строительства (Микрорайон VIII жилого района "Южный-2"), теплоснабжение которых планируется от индивидуальных источников тепла (в связи с появлением реальных инвесторов), составляет 2,5 Гкал/ч (3%).

- Прирост тепловых нагрузок в зоне коттеджной и блокированной застройки (от индивидуальных и локальных источников тепла) ~ 3,6 Гкал/ч (5%).

- Перспективная нагрузка индустриального парка (в случае реализации) - 8,7 Гкал/ч (11%).

- Слайд

В Синарском районе также сохраняются принятые ранее зоны перспективной застройки.

- Слайд

На слайде приведено распределение приростов тепловой нагрузки по периодам ввода в разрезе элементов территориального деления с выделением зон действия теплоисточников.

Суммарный прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в существующей зоне централизованного теплоснабжения к расчетному сроку составит +13,7 Гкал/ч, в том числе в основном - в зоне действия Синарской ТЭЦ (+10,1 Гкал/ч).

Наибольший прирост тепловой нагрузки в существующей зоне централизованного теплоснабжения ожидается в следующих жилых районах:

- в ж. р. Октябрьский (2,7 Гкал/ч в зоне Синарской ТЭЦ и 1,1 Гкал/ч в зоне котельной Парковая) и в ж. р. Центральный (4,8 Гкал/ч в зоне Синарской ТЭЦ).

- в жилых районах Больничный, Трубный, Старый город, Ленинский прирост нагрузок ожидается в размере до 1,2 Гкал/ч.

Общий прирост тепловых нагрузок за счет строительства вне зоны существующей СЦТ ожидается в размере +11,6 Гкал/ч, в том числе на территориях перспективной застройки:

- в ж. р. Западный на территориях 1, 2, 4 за счет запланированной многоэтажной застройки и объектов социальной сферы в размере 8,3 Гкал/ч;

- в ж. р. Западный на территориях 1, 2, 5 за счет коттеджной застройки (от индивидуальных источников тепла) в размере ~1,5 Гкал/ч.

- в ж. р. Западный на территории 6 за счет запланированных объектов СКБ ~0,2 Гкал/ч.

- в д. Новый Завод за счет индивидуальной застройки и объектов соц. сферы (~1,7 Гкал/ч).

- Слайд

Общий планируемый прирост нагрузок по Синарскому району к 2027 г. составляет 82,5 Гкал/ч.

- В зоне ЕТО Синарского района общая величина прироста в размере 13,7 Гкал/ч (16% от общего по району) распределяется следующим образом:

- Меньшая его часть в размере 3,6 Гкал/ч приходится на реализацию планов по новой многоэтажной застройке (в соответствии с предоставленным комитетом по Архитектуре и градостроительству "Перечнем объектов жилья и объектов социальной сферы, намечаемых к строительству в Красногорском районе в период 2019… 2027 гг."). Приросты по новому строительству запланированы не ранее, чем к 2023 году.

- Основной прирост в размере 10,2 Гкал/ч запланирован за счет потребителей, получивших технические условия на подключение к тепловым сетям. Однако на ближайшую перспективу к 2021 году прирост не запланирован, поскольку строительство заявленных потребителей на сегодня не начато, и отнесен к 2022.г. (что может быть откорректировано при последующей Актуализации).

- На ближайшую перспективу к 2021 году в Синарском районе запланирован лишь отрицательный прирост (убыль) за счет объектов, запланированных к сносу в размере -0,11 Гкал/ч.

-  Вне зоны ЕТО прирост нагрузок, запланированный комитетом по Архитектуре (после 2022 г.), составляет 11,6 Гкал/ч (14% от общего прироста) и распределяется следующим образом:

- Реализация планов по строительству на территориях 1, 2, 4 в жилом районе Западный, предусмотренных под перспективные микрорайоны (многоэтажная застройка и объекты СКБ), даст набольший прирост в размере 8,3 Гкал/ч и потребует строительства новых отопительных котельных. Рассмотрение вопроса о возможности подключения перспективных потребителей ж. р. Западный к СЦТ потребует дополнительных проработок.

- Прирост за счет подключения потребителей перспективных собственных источников тепла в зонах индивидуального жилого строительства и для объектов СКБ в д. Новый Завод и ж.р. Западный (в соответствии с данными Комитета по Архитектуре к 2027г.), составит 3,3 Гкал/ч.

- Технопарк, в случае реализации планов по его строительству, даст наибольший прирост нагрузки в размере 45 Гкал/ч (55% от общего прироста по району).

- Потребители прочих перспективных индивидуальных собственных теплоисточников вносят дополнительный вклад в общий прирост по району в размере 12,2 Гкал/ч (15%).

- Слайд

Динамика изменения прогноза тепловых нагрузок потребителей Красногорского района по актуализациям схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

На слайде хорошо отслеживается, что уровень прогнозируемых нагрузок к 2027 году сохраняется, но дата реализации сдвигается к конечному сроку действия схемы, поскольку планы по застройке жилых районов перспективной застройки реализуются, запланированные объемы строительства по-прежнему актуальны, хотя и сдвигаются на более поздние сроки (к 2022г. вместо 2027).

Синий – схема,

Красный – актуализация на 2017,

Зеленый – актуализация на 2018,

Фиолетовый – актуализация на 2019,

Коричневый – актуализация на 2020,

Оранжевый – актуализация на 2021.

- Слайд

Динамика изменения прогноза тепловых нагрузок потребителей Синарского района по актуализациям схемы теплоснабжения.

Динамика прогнозных нагрузок к расчетному сроку схемы теплоснабжения в ЕТО Синарской ТЭЦ имеет тенденцию к снижению тепловых нагрузок при каждой последующей актуализации начиная с актуализации на 2019 г., что обусловлено снижением базовых нагрузок при актуализациях.

- Слайд

Динамика изменения прогноза резерва/дефицита тепловой мощности в зоне ЕТО Филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский», Гкал/ч.

До расчетного срока сохранится резерв мощности на бойлерных коллекторов Красногорской ТЭЦ за исключением коллектор, 1,3. Что связано с переключением нагрузки с ХВО УАЗ.

К расчетному сроку также прогнозируется дефицит на котельной мкр. Южный в связи с перспективой жилой застройкой.

- Слайд

Динамика изменения прогноза резерва/дефицита тепловой мощности в зоне ЕТО АО «Синарская ТЭЦ»,

Резерв тепловой мощности на СинТЭЦ сохранится до расчетного срока. Также есть резерв 58,7 Гкал/ч на котельной УЭТК при условии ее сохранения в работе.

В котельных ЕТО синарского района будет увеличиваться дефицит тепловой мощности котельной CЧГ (до 1,4Гкач/ч). Сохранится дефицит мощности в котельной по ул Парковая (1,8), и дефицит по договорным нагрузкам котельной Теплотранс. (0,1).

- Слайд

За период 2019- 2027 г в систему централизованного теплоснабжения г. Каменск-Уральского планируется вложить 721,5 млн руб без НДС. Следует отметить, что приведённые объемы финансовых вложений являются планируемыми и не утверждены в инвестпрограммах.

Распределение этих затрат по периодам приведено на слайде. Наибольший объем финансирования мероприятий порядка 373,6 млн.  планируется в тепловые сети. 230 млн в теплосети Красногорского района в мероприятия по закрытию системы ГВС. В реконструкцию источников планируется вложить 347,9 млн рублей. Из них в реконструкцию источников Синарского района - 341,9 млн.

Расчёты влияния планируемых мероприятий на тариф показали, что покрытие финансовых затрат только из тарифной составляющей приведут к увеличению тарифов выше разрешённого Правительством уровня роста тарифов. Для реализации необходимых мероприятий необходимы дополнительные источники финансирования.

Расчёты экономической эффективности финансовых затрат на развитие системы теплоснабжения, как в источники теплоснабжения, так и тепловых сетей показывают отрицательную внутреннюю норму доходности и весьма продолжительные сроки окупаемости. Инвестиции являются вынужденными и необходимыми для поддержания технического уровня объектов системы теплоснабжения повышения надёжности и эффективности теплоснабжения потребителей.